## Slide 1: Planung eines barrierefreien Mehrfamilienhauses
Christian Jacobs
Hendrik Bocken
Notes: Begrüßung und Vorstellung
Froh trotz der Corona-Pandemie
Zu unserer Person (Ausbildung, Arbeit, Techniker)
Unser Projekt war die …
Logo erklären

## Slide 2: Mehrfamilienhaus
Kerpen
moderne Architektur
475 m2
barrierefrei
4 Wohneinheiten
Notes: Mehrfamilienhaus (Süd-Ost Seite)
Nahe der Innenstadt von Kerpen
Moderne Architektur, Holzverkleideter Außenfassade
Insgesamt 475m2
barrierefrei
4 Wohneinheiten
Kommen wir zum Keller

## Slide 3: Wohnungen
Wohnung 1 87 m2
Wohnung 2 106 m2
Wohnung 3 70 m2
Wohnung 4 72 m2
Notes: Rechts die Wohnung 2 mit 106 m2 (größte)
Links die Wohnung 1 mit 87 m2
Beide Wohnen und Kochen zusammen
Jeweils 2 Schlafzimmer oder Gäste
Bad und WC
Garten
Kommen wir zum Obergeschoss

## Slide 4: KfW
Bedeutung
- Kreditanstalt für Wiederaufbau
- führende Förderbank
KfW-Effizienzhaus 40 plus
- ist ein energetischer Standard
- 40 % Primärenergie
- Lüftungsanlage mit WRG
- stromerzeugende Anlage
Fördervarianten
  - Kreditvariante „261“
  - Zuschussvariante „461“
  - max. 37.500 Euro pro Wohneinheit
Notes: Wie in der Gliederung schon erwähnt…
Bedeutung, Kreditanstalt für Wiederaufbau, führende Förderbank der Welt, diverse Förderprogramme
Fördervarianten, Kreditvariante „261“, Tilgungszuschuss ins Darlehn
Zuschussvariante „461“, Eigenkapital, günstigerer Kredit bei Hausbank,
Effizienz­haus, energetischer Standard für Wohn­gebäude, 2 Kriterien, Gesamt­energie­bedarf, Wärme­dämmung, Primär­energie­bedarf und Transmissions­wärmeverlust
Verschieden Effizienzklassen
Kommen wir zu unser geplanten Standard

## Slide 5: Heizlast nach DIN EN 12831:2020
Bereich | Transmission in W | Lüftung in W | Gesamtheizlast in W
Keller | 364 | 981 | 1.345
Treppenhaus | 441 | 554 | 995
Wohnung 1 | 1.194 | 215 | 1.409
Wohnung 2 | 1.300 | 246 | 1.546
Wohnung 3 | 927 | 166 | 1.092
Wohnung 4 | 1.029 | 192 | 1.221
Heizlast des Gebäudes |  | 7,6 kW | 
flächenbezogene Heizlast |  | 16 W/m2 | 
Notes: Lüftungswärmeverlust im Keller und Treppenhaus höher als…
In den Wohnungen kleiner weil…
Wohnung 2 den höchsten Transmissionswärmeverlust
Insgesamt 7,6 kW, sehr wenig
Wenn man aber bedenkt das…
16 W/m2, sehr wenig, normal ungefähr 30 bis 40 bei GEG Haus
Kommen wir zur Lüftung

## Slide 6: Zentrale Wohnraumlüftung
Abluft
Außenluft
Fortluft
Zuluft
Notes: Klassische Wohnraumlüftung
Luftströme bewegen sich in getrennte Kanälen
Entgegengesetzter Richtung durch Gegenstromwärmetauscher
Wärme der Abluft auf die Zuluft übertragen
Verwirrendes Rohrnetz
Hohe Kosten
Kommen wir zur Dezentralen …

## Slide 7: Dezentrale Wohnraumlüftung
Rohrnetzsystem entfällt
kompakte Einzelgeräte
Wärmerückgewinnung
leitet paarweise den Luftstrom
individuell steuerbar
Notes: Rohrnetzsystem entfällt
Kompakte Einzelgeräte
Trotzdem mit WRG (Keramikspeicher)
Anlage leitet paarweise…
Individuell Steuerbar
Kommen wir als nächstes zum Lüftungskonzept

## Slide 8: Heizungsschema
NIBE DD-ST 1000 Liter Heizungspufferspeicher
NIBE F2120 Luft/Wasser-Wärmepumpe
Nibe DD-ST 475 Liter Kältepufferspeicher

## Slide 9: NIBE F2120
Heizen und Kühlen
COP Wert über 5
63 °C Ladetemperatur bei - 25 °C Außentemperatur
Geräuschpegel von 64 dB
Notes: NIBE F2120
Heizen und Kühlen
COP Wert über 5
“Coefficient of Performance”
Verhältnis der durch die Wärmepumpe erzeugten Wärme zu der dazu nötigen Antriebsenergie (Strom) an.
misst wie viele Einheiten Wärme aus einer Einheit Strom erzeugt und in den Heizkreislauf abgeben werden kann.
63 Grad Ladetemperatur bei -25 Grad Außentemperatur
Geräuschpegel 64dB Vollast
Kommen wir als nächstes zu den Pufferspeichern

## Slide 10: Wohnungsstation
Hersteller Pewo
Typenbezeichnung Compact 4L24
Anschlussleistung 60 kW
Heizungsart Radiator, FBH, RLT
Zapfmenge 24 l/min
Funktionen Heizen, Kühlen, Trinkwassererwärmung

## Slide 11: Verlegeplan Fußbodenheizung
Wohnung 3
Wohnung 4

## Slide 12: Berechnung der Fußbodenheizung

## Slide 13: Abwasserrohrsystem
ohne Gleitmittel steckbar
Ablösen des Dichtrings unmöglich
Verlegung bei geringer Aufbauhöhe aufgrund schlanker Muffe
einfaches Überziehen von Dämmschläuchen
geringer preislicher Unterschied zu anderen Systemen
Schallschutz nach DIN 4109

## Slide 14: Auslegung der Schmutzwasserpumpe
zwei Pumpen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit (Ausfall)
höhenversetzter Einbau, damit nicht beide gleichzeitig laufen
auszugsichere Verbinder in der Druckleitung
Druckschleife über Rückstauebene führen
Y-Stück mit Rückflussverhinderer als zusätzlicher Rückstauschutz

## Slide 15: Abwasserberechnung
Erstellung einer Grundrissplanung
Erstellung eines Schemas
Berechnung aus Schema generieren

## Slide 16: Trinkwasserplanung nach DIN 1988
Erstellung der Grundrissplanung
Erstellung eines Schemas
Reiheninstallation
jede Wohnung verfügt über eigene Zirkulationsleitung
Zirkulation und Warmwasser als Ringleitung
Warmwasser sofort verfügbar
Versorgungsleitungen aus Viega Sanpress Inox
Verlegung mit Viega Raxofix innerhalb der Wohnung

## Slide 17: Ausschnitt aus Trinkwasserschema

## Slide 18: Trinkwasserberechnung
Berechnung aus Schema generiert

## Slide 19: Kosten nach DIN 276
Kostengruppe | Bezeichnung | Preis in €
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 22.232
411 | Abwasseranlagen | 9.406
412 | Wasseranlagen | 12.826
420 | Wärmeversorgungsanlagen | 33.498
421 | Wärmeerzeugungsanlagen | 17.000
422 | Wärmeverteilernetze | 5.095
423 | Raumheizflächen | 6.300
429 | Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges | 5.103
430 | Lufttechnische Anlagen | 19.390
431 | Lüftungsanlagen | 19.390
Gesamtkosten |  | 75.120